SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MEBS BAŞKANLIĞI VERİ SÜREKLİLİĞİ MERKEZİ HASSAS KONTROLLÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ALIMI

TEKNİK İSTERLERİ

KONU, AMAÇ ve KAPSAM

- Bu teknik isterler, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı MEBS Başkanlığı Veri Sürekliliği Merkezi hassas kontrollü iklimlendirme sistemi alımı kapsamında detayları teknik isterler içerisinde belirtilmiş olan 8 kabinlik bir adet veri merkezinin elektrik, mekanik, kabin ve ilgili ihtiyaçların teknik özelliklerinin belirlenmesini ve teminini amaçlamaktadır.

TANIMLAR

İdare	: T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

İstekli	: Mal veya Hizmet alımları konularında teklif veren tedarikçi tüzel kişilik

Yüklenici 	: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan Teknik İsterler ve İdari

İsterler kapsamındaki hususların tamamından sorumlu tüzel kişilik

ATS 	: Otomatik Transfer Anahtarı

PDU 	: Güç dağıtım ünitesi

ASHRAE	: Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Derneği

PUE	: Güç kullanım Etkinliği

EER	: Enerji Verimliliği Oranı

RAL	: Uluslararası Renk Kodu

IEC	: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

PDU	: Kabin Enerji Dağıtım Ünitesi

kVA	: Kilo Volt Amper

kW	: Kilo Watt

MTBF	: Ardışık iki arıza arasında beklenen ortalama süre

GENEL HUSUSLAR

Bu isterler Veri Merkezi hassas kontrollü iklimlendirme sistemi alımı kapsamında alınması düşünülen aşağıda listesi verilen ürünlerin temini, montajlarının yapılması ve diğer ilgili şartları içermektedir.

Veri Merkezi sistem bütünlüğü açısından teklif edilecek olan Kabinet, Koridor Kapama, Hassas İklimlendirme Sistemi aynı markaya ait olmalıdır. Bu husus marka – model listesinde İDARE’ye sunulacaktır.

Teklif edilecek yapı modüler özellikte olmalı; yani rack kabin, koridor kapama sistemi, soğutma altyapısı, veri merkezi altyapı izleme ve yönetim sistemi ve tüm bileşenleri ile fabrikasyon olarak sağlanmalıdır.

Cihazlara ait kataloglar, standart test prosedürleri, teknik özellikler eksiksiz olarak Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanarak teklif ile birlikte verilmelidir. Dokümanlar güncel olmalıdır.

Bu isterler içerisindeki geçen tüm ürünler bir bütün olarak çalışmaya hazır bir şekilde İDARE’ye sunulmalıdır.

Teknik İsterler kapsamında tanımlanan ürünlere ilişkin özellikler asgari nitelikte olup, daha üstün özellikli ürünler teklif edilebilir.

Teslimatı yapılacak tüm malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

İhale tarihindeki teknoloji değişimleri ihaleye yansıtılmış olmalıdır.

Teklif edilecek Veri Merkezi, üreticisinin ISO9001, ISO14001, ISO45001 (veya OHSAS 18001) kalite sertifikaları olacaktır ve teklif dosyasında İDARE onayına sunulacaktır.

İstekli, iş bu isterlerde tarif edilen koşullar çerçevesinde "Veri Merkezi Yerleşim Planı" oluşturacak ve sözleşme aşamasında ilgili tasarımlarını İDARE’ye sunacaktır.

YÜKLENİCİ uygulama aşamasından sonra sorumlu olduğu kapsam dahilindeki as-built projeleri İDARE ile paylaşacaktır.

Hassas kontrollü iklimlendirme sistemi alımı kapsamında kullanılacak ürünlerin yeteri kadar saha deneyiminin yapıldığını teminen, üreticilerin seri üretim yaptığı ürünlerden teklif edilmelidir.

Kabinler çift sıra karşılıklı olarak dizilecek ve kabin ön kısımlarında en az 120 (yüz yirmi) cm boşluk olacaktır.

Teklif edilecek olan Kabinet, Koridor Kapama, Hassas İklimlendirme Sistemi, PDU gibi veri merkezi bileşenleri en az 2 (iki) yıl üretici garantisi altında olacaktır.

Teklif edilen ürünle ilgili nakliye, taşıma, son noktasına kadar taşıma, sigorta ve bunlara bağlı her türlü masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

Satış, kurulum, garanti ve teknik destek hizmetleri ile ilgili taahhütlerin üçüncü şahıslar (üretici firma vs.) tarafından yerine getirilmesi durumu, YÜKLENİCİ’nin sorumluluklarını hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır. Bu durumdan doğacak masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

Devreye alma süreçlerinde işçilik bedeli ödenmeyecek olup, YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

İsterlerde geçen ürünler ile ilgili kurulumlar YÜKLENİCİ, üretici veya distribütör mühendisleri veya kurulum için üretici veya distribütör tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılmalı ve anahtar teslimi olmalıdır.

Bu isterler kapsamındaki işlerin tamamlanıp kabul yapılana kadar iş yapılan yerlerin temizliğinden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Yapılan her türlü iş sonrasında bina içi ve dışı mekânlarda, yapılan işle ilgili atık malzemeler günlük olarak atılacaktır. Kabulden önce mutlaka son bir genel temizlik ve boyalı satıhlarda gerektiği durumda yeniden kısmi boyama ve rötuş yapılarak çalışmalar sırasında ortaya çıkan kirlenmeler ortadan kaldırılacaktır. Çalışmalar sırasında ve sonrasında yükseltilmiş döşemenin altında hiçbir atık malzeme ve çöp bırakılmayacaktır.

YÜKLENİCİ, bu ihale kapsamında kullanacağı malzemeyi temin edemediği veya piyasada bulunmadığını ileri sürerek ilave masraf, muadil ürün kullanımı, teklifte sunulan marka model ile uygulamada kullanılan ürün arasında farklılık veya teslim süresinde uzatma talep edemez.

Teknik İsterler kapsamında tanımlanan ürünlere ilişkin özellikler asgari nitelikte olup, daha üstün özellikli ürünler teklif edilebilir.

YÜKLENİCİ, tüm çalışmalarında 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden çıkan mevzuat ve yönetmeliklere göre gerekli önlemleri alacaktır.

SUNUCU, NETWORK KABİNLERİ VE SOĞUK KORİDOR KAPAMA İŞLERİ

Genel Hükümler

Veri Merkezinde ekte verilen yerleşim planına uygun sayıda Sunucu ve Network kabini temin edilecektir. Bu kabinler için gerekli her türlü bağlantı, montaj, topraklama, sabitleme aparatı vb. donanım ihtiyacı eksiksiz olarak teklife eklenecek ve belirtilecektir.

Hassas kontrollü iklimlendirme sistemi alımı kapsamında veri merkezi için 4 adet sunucu kabineti, 4 adet Network kabineti kullanılacaktır.

Kabin sistemleri, IEC 60297-3, EIA-310-D veya EIA-310E Standardı’na uygun ve endüstri standartlarında 19” kabine monte ekipmanlara uygun olmalıdır.

Kabinin ana elemanları fabrikada montajı yapılmış ve sahada kullanıcının elektronik IT ekipman montajına hazır olmalıdır. Ayrıca kabin sistemi kullanıcı ihtiyacına göre konfigürasyona olanak sağlayan esnek çözümler sunmalıdır. Kabinet, Soğuk Koridor ve diğer ekipman ve aksesuarların hepsi aynı markanın ürünü olarak teklif edilecektir

Sistemlerin birbiri ile uyumlu ve verimli çalışabilmesi, bakım kolaylığı sağlanması açısından rack kabinet ve hassas iklimlendirme cihazları aynı üreticiye ait olacaktır, bu ürünler için OEM üretim kabul edilmeyecektir.

Genel Özellikler

Kabin, fazla sayıda aktif ve pasif ekipman taşıması dikkate alınarak yeterli yük taşıma kapasitesine (statik yük en az 800kg) sahip olacaktır. Bu husus ürün broşürlerinde ve ilgili test dokümanlarında görülebilir olmalıdır.

Tüm kabinetler ve koridor kapatma sistemi RAL9005 veya RAL7021 olacaktır.

Teklif edilecek yani rack kabin, koridor kapama sistemi ve soğutma altyapısı sistem bütünlüğü açısından tek marka olmalıdır.

Tüm kabinlerindeki aktif cihazların olmadığı boşluk alanları kapatmak amacıyla aletsiz monte edilip sökülebilen kapama panelleri olacaktır. Kabinetlerin toplam U sayısının %50’ si kadar üreticiye ait kapama paneli verilecektir.

Kabin, sunucuların sorunsuz çalışabilmeleri için gerekli olan en verimli havalandırmayı sağlamak amacıyla ön kapı ve arka kapı en az %80 hava geçiş oranı sağlayacak şekilde bal peteği perfore yapısına sahip olacaktır.

Hassas kontrollü iklimlendirme sistemi alımı kapsamındaki tüm kabinetler RoHS onaylı olacaktır.

Kabinin ön ve arka kapısında kilitlenebilir kollu tip kilit mekanizması olacaktır.

Menteşe sistemi maksimum güvenliği sağlayabilmek için minimum 2 noktadan çalışacaktır.

Kapılar montaj alanını etkilememesi amacıyla en az 130º açılabilecektir.

Yan kapaklar en az 1mm kalınlıkta sacdan ve tek bir parça veya yatay bölünmüş iki        bağımsız parçadan oluşmalıdır. Kolay bir kilitleme mekanizması ile sabitlenmelidir. İhtiyaç halinde kolaylıkla sökülüp takılabilmelidir.

19” taşıyıcı dikmeler, korozyona karşı kaplanmış olacaktır. Kesim kenarlarında ve büküm noktalarında, kullanıcı açısından tehlike yaratabilecek çapak ve keskin bölge olmayacaktır.

Kabin yerleştirme kolaylığı açısından mümkün olduğunca hafif olacaktır. Kabinlerin yan yana bağlanması ekstra montaj işçiliği gerektirmeyecek şekilde çok basit olacaktır. Her bir kabinet tekerlek grubuna veya pinyon ayak grubuna sahip olacaktır.

Kabinetler; darbelere karşı yüksek mukavemeti sağlayacak şekilde; elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır.

Sabitleme ayakları kabinet alt sacı üzerinden tornavida yardımı ile ayarlanabilir olacaktır.

Her bir kabinetin üzerinde kabinet üreticisinin orijinal ürünleri olan en az 2 adet kablo yolu bulunacaktır. Bu kablo yolları tüm koridor kapama sisteminde bir bütün olarak konumlandırılacaktır. Ayrıca koridor her iki tarafına kablo geçişi için ilgili aparatlar ilk günde hazır bulunmalıdır.

Topraklama sürekliliği tüm kapılar ve kapaklar da dahil olmak üzere kabin içindeki aktif veya pasif cihazların ve bu cihazları kullanan kişilerin elektriksel güvenliğini tam olarak sağlayacak yapıda olacaktır.

Sunucu Kabinetleri

42U kullanılabilir yüksekliğe sahip olmalı, genişliği en az 600 mm, derinliği en az 1200 mm olmalıdır.

Kabinetlerin ön ve arka kapakları en az %80 perforeli olmalıdır.

Kabinetin arka yüzünde 42U’luk kablo düzenleyiciler yer almalıdır.

Her kabinetin arka yüzünde 2 adet, 19” EIA rafa monte edilebilen, yatay kablo düzenleyici kullanılacaktır.

Koridor sırasında kabinetler arasında açıklık olmamalıdır.

Kabinet içerisinde sunucuların monte edileceği dikmeler ayarlanabilir olmalıdır.

Dikmeler üzerinde U yüksekliği gösteren numaralar bulunmalıdır.

Kabinet, yükseltilmiş döşeme altında kurulacak topraklama ağı sistemine tek bir noktadan bağlanıp topraklanmalıdır. Kabinet içindeki tüm bileşenler birbirleri ile elektriksel devamlılık oluşturacak şekilde bağlı olmalıdır.

Kabinetler soğuk koridor kapama çözümüne uygun olarak dizayn edilmiş ve boş U’lara kapama panelleri takıldıktan sonra ön yüzden hava sızdırmazlığını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır ve ilgili aksesuarları ile temin edilecektir.

Her bir kabinetin üzerinde kabinet üreticisinin orijinal ürünleri olan en az 2 adet kablo yolu bulunacaktır.

Busbar ile kabinet arasında güç aktarımı için besleme kabloları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak olup kablo kesiti 5X6mm olacaktır. Kablo sonlandırmaları PDU girişi ile uyumlu endüstriyel tip olacaktır. Tüm güç kabloları 1 metre arayla kabloyu tanımlar nitelikte etiketlenecektir.

Network Kabinetleri

Ağ Kabineti, Switch ve Patch Panel yerleşimi için 42U kullanılabilir yüksekliğe sahip olmalı, cihazların montajına uygun genişliği en az 800 mm, derinliği en az 1200 mm olmalıdır.

Kabinetlerin ön ve arka kapakları en az %80 perforeli olmalıdır.

Koridor sırasında kabinetler arasında açıklık olmamalıdır.

Kabinet içerisinde omurga anahtar, kenar anahtar, patch panel vb. monte edileceği dikmeler ayarlanabilir olmalıdır.

Dikmeler üzerinde U yüksekliği gösteren numaralar bulunmalıdır.

Kabinetin ön veya arka yüzünde, ana dikmelere takılıp çıkarılabilen, patch cord’ların, bükülme çapları korunacak bir şekilde patch panel ve anahtarlara bağlanabilmesi için 42U boyunca kablo düzenleyiciler yer almalıdır.

Her kabinetin arka yüzünde 2 adet, 19” EIA rafa monte edilebilen, yatay kablo düzenleyici kullanılacaktır.

Kabinet, yükseltilmiş döşeme altında kurulacak topraklama ağı sistemine tek bir noktadan bağlanıp topraklanmalıdır. Kabinet içindeki tüm bileşenler birbirleri ile elektriksel devamlılık oluşturacak şekilde bağlı olmalıdır.

Kabinetler soğuk koridor kapama çözümüne uygun olarak dizayn edilmiş ve boş U’lara kapama panelleri takıldıktan sonra ön yüzden hava sızdırmazlığını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır ve ilgili aksesuarları ile temin edilecektir.

Ağ Kabinetleri soğuk hava koridoruna projesinde belirtilen şekilde yerleştirilecektir.

Her bir kabinetin üzerinde kabinet üreticisinin orijinal ürünleri olan en az 2 adet kablo yolu bulunacaktır.

SOĞUK HAVA KORIDORU – KAPAMA

Veri Merkezinde yerleşim planına uygun olarak Akıllı Soğuk Koridor Kapama Sistemi uygulanacaktır.

Koridor kapama sistemi temelde, Veri Merkezi içerisinde soğutma verimliliğini ve kapasitesini yükseltmek için, yükseltilmiş döşeme izolasyonu, kablo giriş izolasyonu ve kapama panelleriyle kabinet izolasyonu ile bütünleşik olarak veri merkezi içerisinde soğuk – sıcak hava alanlarının birbirinden ayrıştırılması ve izolasyonu prensibine dayanır.

Verilen koridor kapama sistemi Sunucu kabinetleri, Network kabinetleri ve In-row klimaları içerecektir.

Soğuk koridor genişliği 1200 mm olacaktır.

Koridor kapama sistemi parmak izi, kartlı geçiş, şifreli geçiş, yüz tanıma sistemlerinden en az biri ile kontrol edilebilir güvenli geçiş sistemine sahip olmalıdır. Yetkisi olmayan kişiler soğuk koridor alanına geçiş yapmamalıdır.

Yetkisiz kişilerin geçişini engellemek adına parmak izi, kartlı geçiş, şifreli geçiş, yüz tanıma sistemlerinden biri olmadan koridor kapısı açılmamalıdır. Bu husus elektrikli kayar kapı veya elektromanyetik kilit ile gerçekleştirilebilir.

Kapalı Koridor sistemi tek giriş/çıkışa sahip olmalıdır. Girişler parmak izi, kartlı geçiş, şifreli geçiş, yüz tanıma sistemlerinden biri ile kontrol edilmeli; çıkışlar ise bir buton yardımıyla serbest olarak yapılmalıdır.

Koridor kapama kapısı veya koridor kapama çatı panelleri yangın anında açılabilir olmalıdır. Elektrikli kayar kapı çözümü sunulacaktır. Bu husus marka – model listesinde belirtilmelidir ve ürün dokümanları ile ihale aşamasında İDARE’ye sunulacaktır.

Çatı Kapaması

Veri Merkezlerinde, soğuk hava koridor kapaması, uyum sorunu yaşanmaması için kabinet üreticisinin standart ürünü olmalıdır.

Soğuk hava koridoru kapaması yükseltilmiş döşeme izolasyonu, kablo giriş izolasyonu ve kapama panelleriyle kabinet izolasyonu, kabinetler arası koridorun üstünün izolasyonu ve kabinet sıralarının yan yüzeylerinin izolasyonundan oluşur.

Soğuk hava koridor kapaması modüler olmalı, kolaylıkla sökülüp yeniden monte edilebilmeli, kabinet sırasındaki muhtemel değişikliklere uyumlu olmalıdır. Bu sebeple kullanılan çatı kapama panellerinin ölçüleri 30, 60 ve 80 cm genişliğinde olmalı ve kullanılacağı ekipman (Inrow klima, Sunucu, Network) kabini ile aynı ölçülerde olmalıdır.

Kapamayı oluşturan parçaların kasası ve köşebentler, düz çelikten veya alüminyumdan üretilmiş olmalı, yüzey alanları çinko kaplı, toz boyalı olmalıdır.

Çerçevelerin ortasındaki saydam bölümler yangın ve duman geciktirici özellikte halogen-free pleksiglas veya temperlenmiş cam panellerden oluşmalıdır. Tüm paneller kolayca çıkarılıp geri takılabilir olmalıdır.

Soğuk hava koridorunun üst kısmını kapatacak paneller 1200 mm boyunda ve değişik kabin genişliklerine kolayca uygulanabilecek, büyümeye ve modülariteye olanak sağlayacaktır.

Çatı panelleri açılı profil üzerine monte edilecektir. Açılı profil üzerinde hava regülasyon açıklığı, kablo giriş yuvaları ve sensör yuvası bulunacaktır.

Kabinet araları ve kabinetlerle yükseltilmiş döşeme arası UL94 HF-1 standardında        plastik köpük ile izole edilip hava kaçakları önlenmelidir. Kapama malzemesi belirtilmelidir.

Kayar Kapı

Kayar kapı sistemi uyum sorunu yaşanmaması için kabinet üreticisi firmanın standart ürünü olmalıdır. Montaj sırasında kabinetler ya da kapama sistemi üzerinde herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duyulmamalıdır.

Kayar kapı sistemi iki kanattan oluşmalıdır. Kapının kasası düz çelikten mamul olmalı, yüzey alanları kabinetlerle aynı renkte olmalıdır.

Gözetleme boşlukları tek parça lamine, kırıldığında dağılmayan güvenli camdan oluşmalıdır.

Kapı genişliği 1200mm’lik soğuk hava koridoruna uygun olmalıdır.

Sürgülü kapının sürgüleri, koridor kapısı önünde herhangi bir yükseklik oluşturacak kapı eşiği gerektirmeyecektir.

Koridor kapısı elektromanyetik kilit veya elektrikli kayar kapı çözümüne sahip olacaktır.

PDU

Teklif edilecek PDU cihazları kabin montajına uygun olarak, 0 (sıfır) U yükseklikte ve kabine dikey olarak monte edilecek yapıda olacaktır.

Teklif edilecek PDU Kabinet ve UPS ürünleri ile uyumlu olmalıdır. Teklif edilecek PDU özellikleri ve boyutları teklif dökümanında açık şekilde sunulmalıdır.

Veri Merkezi bünyesinde bulunacak tüm ağ ve sunucu kabinlerinin her birine 2 (iki) adet olmak üzere toplam 16 adet PDU teklif edilecektir.

PDU toplam ölçüm özelliğine sahip olmalıdır.

PDU en az 3PH ve 32A akım çekebilecek kapasitede olacaktır.

PDU üzerinde en az 20 x C13 ve en az 4 x C19 tip soket olacaktır.

PDU koruma sınıfı IP20 olacaktır.

PDU ürünü CE veya RoHS sertifikasyanlarına sahip olacaktır.

PDU ürünü HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, DHCP protokollerinden en az 1 tanesini desteklemelidir.

BEYAZ ALAN SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Genel Özellikler

Veri Merkezinde, sürekli olarak iklimlendirme yapmak üzere NET DUYULUR soğutma kapasiteleri toplamı; Veri Merkezindeki ilk aşamada yapılacak 8 kabinlik kapalı soğuk koridor için en az toplam N kapasite olan asgari Net Duyulur soğutma kapasiteleri en az 25.0 kW soğutma gücünü karşılayacak olan, N+1 yedekli mimariye sahip kapalı çevrimli tip, hassas kontrollü iklimlendirme cihazının ve bunlara bağlı olan dış ünitesinin temini, montajı ve cihazların devreye alınması ve cihazlar hakkında ilgili sorumlulara gerekli eğitimler verilecektir.

İklimlendirme altyapısı inrow klimalar ile N+1 olarak tasarlanacaktır. Klimalar çift enerji girişine sahip olacaktır. Bu husus klima içinde dahili fabrikasyon montajlı ATS ünitesi olacaktır.

Veri Merkezi için asgari Net Duyulur soğutma kapasiteleri en az 25 kW net duyulur kapasiteye sahip hassas klimalar konumlandırılacaktır. “N” kapasitenin kaç adet cihaz ile sağlandığı İDARE’ye detayları ile sunulmalıdır. En az 1 adet yedek olmak üzere klima ünitelerinin temini, montajı ve devreye alınması yapılacaktır.

İstekli firmalar teklif edecekleri hassas klimaların net duyulur kapasitelerini ve adetlerini teklif aşamasında İDARE’ye belirteceklerdir, esas olan asgari NET DUYULUR soğutma kapasiteleri en az 25 kW soğutma gücünün sağlanması olacaktır. N asıl değerini sağlayacak, en fazla 300 mm genişliğindeki inrow klimalardan kaç adet kullanılacağı ve net duyulur kapasiteleri ihale aşamasında İDARE’ye belgelenecektir.

Teklif edilecek klima sistemine dair garanti süresi içinde gerekli olabilecek, ömrünü tamamlayabilecek vb. her türlü yedek parça; teklife dahil edilmeli ve talebe istinaden Ertesi işgünü İDARE’de hazır edilecek şekilde servis paketi teklife dahil edilmelidir.

Sağlanacak cihazlar ile ilgili olarak aşağıdaki EN direktiflerine ait ilgili deklarasyonlar aşağıdaki gibidir;

    - 2006/42/EC - Makine Emniyeti Yönetmeliği

    - 2004/108/EC - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

    - 2006/95/EC - Alçak Gerilim Yönetmeliği

    - 97/23/EC - Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Ayrıca cihazın ilgili çalışma değerlerinde, verimlilik kapasite gibi teknik değerlerinin seçim programından çıktıları, cihaz çizimleri, kurulum ve kullanıcı kılavuzları, taşıma ve sevkiyat bilgilerini gösteren bilgiler sağlanmalıdır.

Temini ve montajı yapılacak klimalar kapalı çevrimli invertörlü yüksek verimli kompresörü olan, direkt genleşmeli en az bir soğutma devresine sahip hassas kontrollü tipte olacaktır.

Kompresörler iç veya dış ünitede olacaktır.

Her bir hassas iklimlendirme dahili fabrikasyon montajlı olarak ısıtıcı ve nemlendirici ünitesine sahip olmalıdır.

Yukarıda verilen net duyulur kapasiteler dış ortam sıcaklığı Ankara ASHRAE değeri olan 40.6°C’de sağlanmalıdır. Teknik seçim çıktıları bu sıcaklıklar için sözleşme sonrasında İDAREye verilmelidir.

Klimaya dönüş hava özellikleri; Veri Merkezi için T dönüş = 37°C, RH= %26 olacak şekilde cihaz seçimi yapıldığında aşağıdaki değerler sağlanacaktır

In-Row tip soğutma cihazları için, 37°C ve %26 Rh dönüş havası ve dış ortam 45°C seçim değerleri baz alınacaktır. Bu seçim şartlarında “N” kapasite olan asgari Net Duyulur soğutma kapasiteleri 25 kW soğutma kapasitesini sağlamak için en az 1 asıl + 1 yedek cihaz konumlandırılacaktır. Asıl cihaz sayısını belirleyen her bir inrow klimanın soğutma kapasitesi olacaktır.

Sistem EER’si bu şartlar altında (Toplam Soğutma Kapasitesi / Toplam İç ve Dış Ünite Elektrik Tüketimi) en az 3,00 olacaktır.

Yukarıda verilen seçim koşullarında Her bir klima verimliliği EER [(Net Duyulur soğutma Kapasitesi / (iç+dış ünite toplam elektrik sarfiyatı))] en az 3,00 olacaktır. EER değeri yukarıdaki formüle göre hesaplanmalıdır, Gross EER değeri kabul edilmeyecektir.

Bu koşulları sağlayan iç ünite cihazı genişliği 300 mm’den fazla olmamalıdır.

Cihazlarda eş yaşlanma ve yedekli çalışma prensiplerine göre çalışacaktır.

Cihazlar CE belgesine sahip olmalıdır.

Klima cihazının soğutma kompresörleri, evaparatörü, evaparatör fanı ve fan motorları, bütün soğutucu boru kontrolleri, kumanda tertibatı koruyucu aksamı, diğer yardımcı parçaları, nemlendirici elektrikli ısıtıcı fabrikada bir iç ünite içerisinde monte edilecektir. Ayrıca R410A gazının yoğuşmasını sağlayan kondenser üniteleri oda dışına monte edilecektir. Soğutma sistemi iç temizliği yapıldıktan sonra R410A gazıyla şarj edilmiş ve muayene’den geçirilmiş olacaktır.

Üretici soğutma uygulamaları ve sistemleri için dizayn, konstrüksiyon, test için gerekli olan ISO 9001 standartına sahip olmalıdır. Bu belgeyi YÜKLENİCİ sözleşme ekinde sunacaktır.

Ünite kabini taban ve çerçeve etrafından profilden mamul iskelet üzerine fırın boya ile boyanmış panellerden oluşacaktır.

Hassas kontrollü iklimlendirme sistemi alımı In-row tip hassas iklimlendirme üniteleri kullanılacaktır. Konfor tipi vs. cihazlar teklif edilmeyecektir.

Klima cihazlarının yüksekliği 42U olacak; derinlikleri ise IT kabinetleri aynı olacak ya da buna uygun hassas iklimlendirme ürünü ile birlikte gelen eşitsizliği gidermek için gerekli olan parça kullanılacaktır.

Klima cihazında kapaklar kolayca sökülüp takılacak şekilde dizayn edilecektir. Kompresor, filtre değişimi soğuk koridor içerisine girmeden yapılabilecektir.

Klima cihazlarının kondenser üniteleri hava soğutmalı tipte ve cihazdan ayrı bir yerde monte edilebilecek özellikte olacaktır. Kompresörler iç veya dış ünitenin içerisinde olacaktır.

Klima cihazları, tam otomatik elektronik kontrollü olan ve gerekli arıza alarmlarını verebilen kesintisiz çalışma özellikli enerjinin herhangi bir anda kesilip gelmesiyle otomatik olarak tekrar devreye girebilen kapalı devre kontrollü tipte olacaktır.

Enerji kesilmesi ve yeniden gelmesi esnasında klimaların demeraj akımı meydana getirmemesi için hiçbir zaman kalkış anında şebekeden çekilen akım %100 çalışma akımının üzerine çıkmamalıdır.

Klima cihazının genişliği en fazla 30 cm ve derinliği ise en az 110 cm olacaktır. Klima ünitesinin rack kabin derinlik ve yüksekliğinden farklı ölçülerde olduğu durumlarda cihazın yükseklik ve derinliğini kabin ile aynı mesafeye hizalayacak uzantı aksesuarları da kuruluma dahil edilecektir.

Klima cihazlarında eş yaşlandırma özelliği bulunacaktır. Klima cihazları eş yaşlandırma yapabilmek için harici bir ekipmana ihtiyaç duymayacaktır. Sadece klimalar arası bağlantısı yapılacak olan iletişim kablosu ile eş yaşlandırma özelliği sağlanabilecektir. Eğer cihaz altyapısı buna uygun değilse, kullanılacak olan switch hassas iklimlendirme üreticisi tarafından temin edilmelidir.

İç üniteler sırayla devreye girecek şekilde programlanabilmelidir.

Çözümü oluşturan cihazların “N+1” olarak tamamında elektrikli ısıtıcı ve nemlendirici bulunacak ve cihaz içlerinde takılı halde gelecektir.

Cihazlarda en az 2 kW elektrikli ısıtıcı ve en az 1,5 kg/h nemlendirici bulunacaktır. Nemlendirme ünitesi wet film tip veya buharlı tip olacaktır.

Kompresör

- Kompresörler invertörlü hermetik veya invertörlü scroll tipte olacaktır. Kompresör emme gazı ile soğutulacak dahili termik koruyucular ile termik yüklere karşı korunacaktır. Kompresör alçak ve yüksek basınç şalteri ile korunmuş olacak karter ısıtıcısı ile donatılacaktır. Kompresörde basınçlı yağlama sistemi olacaktır. Kompresör titreşim önleyici yay izolatörler veya lastik takozlar üzerine monte edilmiş olacaktır.

Evaparatör Serpantini

- Serpantinler bakır boru üzerine mekanik olarak tespit edilmiş alüminyum plaka geçirilmek sureti ile boru ile kanatçıklar arasında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde imal edilecektir. Soğutma serpantini hava akışına az mukavemet gösterecek şekilde tertip edilecektir. Yoğunlaşacak suyu toplamak için serpantin altında paslanmaz malzemeden üretilmiş bir boşaltma kabı bulunacaktır.

Kondenser Serpantini Ve Hattı

Her bir iç üniteye ait 1 adet dış ünite bulunacaktır. İç ve dış üniteler aynı üreticiye ait olacak, dış üniteler için OEM üretim kabul edilmeyecektir. Sistem bir soğutma devresinin R410A gazını dış hava sıcaklığı max. 45°C iken yoğunlaştırılabilecek kondenser ile donatılacaktır. 37°C dönüş hava sıcaklığında 45°C  dış hava sıcaklığında sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayacak güçte olacaktır.

Hava soğutmalı kondenserde sabit yoğunlaşma basıncını sağlayacak (Oransal kontrollü fan devir ayarı) vb. Otomatik kontrol bulunacak; dolayısıyla kış çalışmalarında ekspansiyon valf önündeki basınç yaz-kış sabit tutulacaktır. Kondenserin serpantini ile fan çevresinde koruyucu muhafazası olacak teklif edilen koruyucu muhafaza da alüminyum malzemeden yapılacaktır. Kondenser kabini titreşime ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. Son muayeneyi müteakip boşaltma, kurutma ve benzeri gerekli koruyucu önlemler alınacaktır.

Kondenser borulamasında, herhangi bir sorun oluştuğunda müdahale kolaylığı sağlayan vana seti olacaktır, Ayrıca kondenser hattında, servis kolaylığı açısından bir valf seti bulunacaktır. -20 °C <Dış ortam sıcaklığı <45°C dış ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecektir.  Sistem bir soğutma devresinin R410A gazını dış hava sıcaklığı max. 45°C iken yoğunlaştırılabilecek kondenser ile donatılacaktır.

Dış üniteler EC fanlı ve iç ile dış ünite arasında çekilecek data kablosu ile kontrol edilebilir olmalıdır. İç ile dış ünite birbirleri ile haberleşiyor olmalıdır.

Fanlar

Evaporator fanı geriye eğik kanatlı direkt akuple EC Fan, kondenser fanı EC fan tip olacaktır. Kayış kasnaklı fanlar kabul edilmeyecektir. EC Fanlar ihtiyaç duyulan soğutma yüküne göre otomatik olarak devirlerini ayarlayabilecek nitelikte olmalıdır. Fanlar birbirinden bağımsız olarak çalışan motorlarla akuple edilecek ve faz korumalı olacaktır. Fanlar statik ve dinamik olarak balans edilmiş olacaktır.

Evaporator ve kondenser fanları günde 24 saat sürekli devrede kalacak ve daimî yağlamalı yatak tipine sahip olacaktır. Fan muhafazası ve yardımcı parçaları galvanizlenmiş olacaktır. Fan motorları standart, suya karşı tecritli olacak, ünite muhafazası içerisinde olacaktır. Bütün motorlar termik aşırı yük koruyucularına havi olacak ve manyetik kontaktör ile ikaz edilecektir. İç ünite fan motoru koruma sınıfı en az IP44 olacaktır.

İç ünite fanları kolaylıkla sökülebilir olmalıdır, en az 6 adet iç ünite fanı içermelidir.

İç ünite debisi en az 5.500 m3/sa olacaktır.

İç ünite fanları N+1 yedekli olmalıdır, herhangi bir fan arızalandığı durumda m^3/h değeri değişmemelidir. Bunu sağlayamayan üreticiler ilk günde her bir iç ünite için en az bir adet iç ünite fanını ilk günde yedek parça olarak İDARE’ye bedelsiz sunmalıdır.

Hava Filtreleri

Filtreler cihazın evaporator devresinin emişine konulacak ve galvanizli çerçeveye yerleştirilmiş G3 veya G4 kalitesinde sentetik elyaf veya yıkanabilir tipte olacaktır.

Filtre giriş çıkışında hava tarafı basınç farkları ölçülerek, filtrenin kirliliği tespit edilebilecek özellikte olmalıdır.

Soğutucu Kontrolü

Expansion Valf: İnvertörlü  Kompresör ile Kondenser - Evaporator hattında evaporator girişine dağıtıcıya yakın bir yere Elektronik Expansion valf konacaktır. Bu valf sıvı girişini ihtiyaca göre ayarlama özelliğine sahip olacaktır.

Dryer: Soğutucu içindeki rutubeti emmek için kondenser evaporator hattına uygun kapasitede bir adet ‘dryer’ konacaktır. Bu dryer aynı zamanda soğutucu akışkan devresinde pislik tutma görevini de üstlenecektir. Cihazı teşkil eden evaporator, kompresör, kondenser, expansion valf, dryer ve vanalar birbirlerine seri bağlı bulunduklarından kapasiteleri birbirine eşdeğer durumda olacaktır.

Gerek bu parçalar gerekse fanlardaki kapasite uyumsuzluğu, devreye alındıktan sonra cihaz kapasitesini değiştireceğinden parçaların uygun kapasitede seçiminden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Gerektiğinde gaz şarjı için servis valfi bulunacaktır.

Otomatik Kontroller

- Bütün elektrik donanımı ile klima cihazının tüm denetimleri elektronik devre denetimli ‘Mikroprosesör’ kontrollü olarak çalışacaktır. Sıcaklık ve ısı duyar elemanları (sensörler) cihazın içerisinde dönüş havasından alınan değerlerle otomatik olarak çalışacaktır.

Microprosesör Kontrol Ekranı

Mikroişlemci hassas klima cihazının kontrol ekipmanları kısmında yer alacak ve cihazın önünden kontrol edilebilecektir. Sıcaklık ve nem ayarlanabilir olacaktır. Ayrıca cihazda nem alma fonksiyonu da bulunacaktır. Cihazda kullanılacak asıl mikro işlemci kulanım dili İngilizce olacaktır. Cihazlarda en az bir adet ekran bulunacak ve ekran grafik kontrollü olacaktır. Alarmlar (Sesli ve görüntülü olarak görülmeli ve alarmın ses şiddeti ayarlanabilmelidir) yüksek- alçak sıcaklık ve bağıl nem alarmının hangi değerlerde verileceği mikroişlemci üzerinden ayarlanabilecektir. Diğer alarmlarda arızanın hangi modülde oluştuğu mikroişlemci üzerinde belirtilecektir. Aşağıdaki durumlarda alarm verilecektir.

- Yüksek ve alçak sıcaklık,

- Hava akışı engellenmesi,

- Gaz devresinde alçak / yüksek basınç,

- Filtre kirlilik uyarısı,

- Sıcaklık sensörü arızası

Sıcaklık sensörleri mikroprosesör üzerinden kalibre edilebilecektir.

Enerji kesintisi halinde, yeniden enerji sağlandığında cihaz çalışmasına otomatik olarak devam edecektir, enerji kesintilerinde mikroişlemcinin programı silinmeyecektir.

Klimalarda eş yaşlanma kitleri (rotation kontrol için) veya teamwork çalışma özelliği bulunacaktır.

Yedek klimanın da asıl klimalarla birlikte çalışıp, her bir klima ve kompresörün çalışma yükleri düşürülerek, toplam enerji sarfiyatını düşürmek hedeflenmektedir.

Hassas klima cihazları üzerinde remote on/off ve arıza bilgisi çıkışı bulunacaktır.

Hassas klima cihazları uzaktan izlenebilecek ve yönetilebilecek şekilde haberleşme kartlarına sahip olacaktır.

Klimalar koridor kapama ile birlikte çalışacağından, kapalı koridor içerisindeki hava koşullarına göre kontrol edilebilir şekilde çalıştırılabilir olmalıdır.

Klima sistemlerinin borulamaları cihaz montaj kılavuzlarında belirtilen boru kesitlerine ve yöntemine uygun olarak yapılacak ve izolasyonları tamamlanacak, borular veri merkezi içi, şaft içi ve teras kat kondenser mahalinde kapaklı kablo tavaları içerisinden götürülecektir. Veri merkezi alanı içindeki drenaj tesisatları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

Hassas iklimlendirme bakır boru çapı ve kullanılacak R410A gazıyla ilgili kg hesaplaması, üretici firmanın bu iş için ilgili web sitesinden görülebilir, hesaplanabilir olmalıdır. Bu hususu sağlayamayan üretici firmalar için ilgili teknik yeterliliğe sahip, en az servis mühendisi ünvanında kişilerce hesaplama şablonu İDARE’ye kaşe ve imzalı olarak sunulmalı, ayrıca ilgili servis mühendisi tüm bu devreye alma aşamasında sahada kontrolör olarak bulunmalıdır.

Hassas Kontrollü Klimalar ortam izleme yönetim yazılımları ile haberleşmeye uyumlu olacak ve klimaların sağladığı veriler ortam izleme yönetim yazılımları tarafından izlenebilecektir.

Teklif veren malzeme sağlayıcı firmalar yukarıda belirtilen teknik şartlara uygun olduğunu tekliflerinde belirteceklerdir.

Hassas Kontrollü Klimalar merkezi veri merkezi yönetim yazılımıyla uyumlu olacak ve klimaların sağladığı tüm veriler veri merkezi yönetim yazılımı tarafından izlenecektir.

Montaj sırasında yapılacak test ve muayeneler genel olarak aşağıda gösterilmiştir

- Cihazın görünüm ve yapısı, (Gözle muayene)

- Cihazın çalıştırma kontrolleri,

- Sistemin gaz kaçağı kontrolü,

- Cihazın üzerindeki elektrik bağlantılarının kontrolü,

- Voltaj ve frekans kontrolü,

- Fanların kontrolü,

- Alarm ve sensörlerin kontrolü,

- Hava debisi,

- Yüksek ve alçak kompresör basıncı,

- Alçak ve yüksek basınç kontrolü

TEST, DEVREYE ALMA VE ENTEGRE SİSTEM TESTLERİ

Malzeme alımı kapsamında kurulumu yapılan;

Klima Sistemleri

Kabinet, Koridor Kapama Sistemleri

Tüm testler, proje dokümanları, kullanıcı kılavuzları, as-built çizimler dijital ortamda İDARE’ye teslim edilecektir.

Teklif edilen hizmetin tamamlanma süresi 160 (YüzAltmış) takvim günüdür.